## rekapitulace
REKAPITULACE
Mateřská škola Nová Bělá
F02.6.3 Elektroinstalace - MaR
Položka | Název | Celkem
1 | ŘÍDICÍ STANICE | 0
2 | ROZVADĚČE | 0
3 | VÝBAVY ROZVADĚČŮ - SILOVÉ OBVODY | 0
4 | KABELY | 0
6 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | 0
7 | POLNÍ INSTRUMENTACE | 0
9 | SOFTWARE | 0
10 | OSTATNÍ | 0
| CELKEM | 0
Rozpočet byl zpracován individální kalkulací jednotlivých položek
Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z projektové dokumentace pod označením
11-075-5 F02.6.3 Elektroinstalace - MAR

## rozpočet
Pořadové číslo | Kód | Popis položky | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
1 |  | ŘÍDICÍ STANICE
Rozvaděč RMAR
1.1 | 800100001 | Řídicí stanice s vstupy a výstupy, napájení 24 VAC, AI odporový snímač nebo 0÷10V, AO 0÷10V, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO relé nebo OC 24 VDC, textový operátorský displej | Komplet řídicí systém, komunikace ethernet | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Konfigurace IO: AI 18 DI 24 AO 3 DO 7 CELKEM 52
1.2 | 800100002 | GSM modem, 24 VDC, včetně externí antény 5dB |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | RÍDICÍ STANICE CELKEM | [7 empty] | 0
2 |  | ROZVADĚČE
RMAR
2.1 | 800200001 | Ocelopechový nástěnný rozvaděč, rozměry 1000x400x210 mm, přívody a vývody přes průchodky zespoda, IP44. Včetně montážní desky, perforovaných žlabů pro vodiče, DIN lišt pro montáž zařízení, kapsy na dokumentaci. Výbava rozvaděče: Hlavní vypínač 32A žlutočervený na dveřích, napájecí obvody, přepěťová ochrana typ 3, svorkovnice pro zakončení kabelů, ekvipotenciální svorkovnice, můstky PE a N, transformátor 24 VAC, Včetně kompletace a propojení vodiči, provedení označení návlečkami. | Rozvaděč | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | ROZVADĚČE CELKEM | [7 empty] | 0
3 |  | VÝBAVY ROZVADĚČŮ - SILOVÉ OBVODY
RMAR
3.1 | 800300001 | Výbava rozvaděče silovými vývody pro periferie: jednofázový silový vývod 230 V/6 A vč. jistících a ovládacích prvků, kompletace a propojení vodiči, provedení označení návlečkami. Výbava rozvaděče dle seznamu spotřebičů | Výbava rozvaděče | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | VÝBAVY ROZVADĚČŮ - SILOVÉ OBVODY CELKEM | [7 empty] | 0
4 |  | KABELY
Pozn.: Délky kabelů včetně prostřihů
4.1 | 800400001 | CYKY 3x1,5mm2 | Kabel | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 800400002 | JYTY 2x1 | Kabel | m | 420 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 800400003 | JYTY 4x1 | Kabel | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | 800400004 | JYTY 7x1 | Kabel | m | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | 800400005 | CYY 6 mm žlutozelený | Kabel | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | 800400006 | CYY 16 mm žlutozelený | Kabel | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
6 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
6.1 | 800600001 | Kabelové žlaby 65x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů | Kabelový žlab | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | 800600002 | Trubka instalační plastová ohebná prům.20 mm | Instalační trubka | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 800600003 | Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | Instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | 800600004 | Sada svěrných příchytek | Instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | 800600005 | Sada svazkových držáků | Instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
7 |  | POLNÍ INSTRUMENTACE
7.1 | 800700001 | Hladinová spínač plováčkový, vodič 4m | Zaplavení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | 800700002 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15÷60 °C, nastavení žádané hodnoty | Termostat | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | 800700003 | Návarek přímý, G1/2" vnitřní, železo | Návarek | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | 800700004 | Odporový snímač teploty prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | Snímač teploty prostorový | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | 800700005 | Odporový snímač teploty příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | Snímač teploty příložný | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | 800700006 | Odporový snímač teploty se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 200mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | Snímač teploty se stonkem 200 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | 800700007 | Odporový snímač teploty venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | Snímač teploty venkovní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | 800700008 | Snímač tlaku pro kapaliny, 0÷10 bar, 0÷10V, G1/2", -45÷125°C | Snímač tlaku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | 800700009 | Pohon třícestného směšovacího ventilu, 0÷10V | Pohon | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM | [7 empty] | 0
9 |  | SOFTWARE
9.1 | 800900001 | Zpracování SW - podstanice-uživatelský SW pro programovatelné podstanice | Software | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | SOFTWARE CELKEM | [7 empty] | 0
10 |  | OSTATNÍ
10.1 | 800100001
10.2 | 800100002 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky za účasti zástupce investora a provozovatele. Funkční zkoušky budou provedeny u všech napájených a ovládaných zařízení a dále pak u všech funkčních celků (vzt jednotky, rozdělovač). | Ostatní | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
10.3 | 800100003 | Zkoušky komunikace (GSM modem, komunikace s řídicím systémem původní předávací stanice). | Ostatní | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10.4 | 800100004 | Informační systém - štítky | Ostatní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10.5 | 800100005 | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu | Ostatní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10.6 | 800100006 | Kompletní zaškolení obsluhy v ovládání všech řízených funkčních celků (vzt jednotky, rozdělovač), předání návodů na užívání, včetně předání dodavatelské dokumentace (katalogové listy všech použitých výrobků a montážních návodů pro účely údržby instalovaných zařízení) | Ostatní | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10.7 | 800100007 | Výchozí revize el. zařízení vč. vypracování revizní zprávy a ujištění o prohlášení o shodě dodaných komponentů | Ostatní | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10.8 | 800100008 | Finální zaregulování a nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu. Po provedení všech funkčních zkoušek bude provedeno jejich vyhodnocení a jejich základě budou správně stanoveny parametry regulace a nastaveny parametry pro optimální provoz systému MaR a řízených zařízení. | Ostatní | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
|  | CELKEM | [7 empty] | 0